招标文件目录

- 招标项目概况及要求；二、招标项目要求；三、投标方须知；四、附件--投标文件格式。

第一部分　招标项目概况及要求

一、项目名称：电梯维保。

二、服务内容：

1、维保范围：全院共17台电梯。1号楼1-2号2台电梯，其中1台医梯、1台消防梯；门诊大楼6台自动扶梯；住院部3-8号6台电梯，其中医梯4台，污物电梯1台，手术电梯1台，手术室2台货梯，5号楼9号1台客梯。请有意参加的投标单位自行了解详细分布及勘察现场。

2、维保方式：除更换电梯零部件以外的一切维保服务。

3、维保时间：1年。

4、报修响应时间要求：接到招标人报修通知后15分钟内赶到现场，全天候无假日服务。

5、招标人有权对中标单位进行突击性考核，如两次考核不合格，或因中标单位所引起电梯年检不合格，招标人有权终止合同，余款不予支付，并处人民币20000.00元罚金。

三、保养要求如下：

按国家相关标准，规范及《电梯使用管理与维修保养规则》提供维护保养服务。

（一）、半月保养：电梯半月保养一次，维护人员做到定人、定时、定梯进行保养，提供全天候应急处理服务。

对电梯以下各部位进行检查，确保其工作正常、清洁、润滑。 
1机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6编码器清洁，安装牢固 
7限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11对重块无松动，压板紧固 
12井道照明齐全、正常 
13轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19轿门运行开启和关闭工作正常 
20轿厢平层精度符合标准 
21层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22层门地坎清洁 
23层门自动关闭装置正常 
24用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28底坑急停开关工作正常 
    （二）、电梯季度保养：季度保养是在半月保养的基础上主要对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。 
1减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
2制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
3位置脉冲发生器工作正常 
4选层器动静触点清洁，无烧蚀 
5曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
6限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
7 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
8验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
9层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
10层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
11消防开关工作正常，功能有效 
12耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
13限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
    （三）、电梯半年保养：半年保养主要在季度保养基础上对电梯的重点部位检查调整、维护保养。 
1电动机与减速机联轴器螺栓无松动 
2曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
3曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 
4制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 
5控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 
6控制柜各仪表显示正确 
7井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
8曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 
9曳引绳绳头组合螺母无松动 
10限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 
11层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 
12对重缓冲距符合标准 
13补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 
14上下极限开关工作正常 
   （四）、电梯年度保养：年保养主要在半年保养基础上对电梯的全方位检查调整、特别重点部位的维护保养 
1减速机润滑油按照制造单位要求及时更换，保证油质符合要求 
2控制柜接触器，续电器触点接触良好 
3制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 
4制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力 
5导电回路绝缘性能测试符合标准 
6限速器安全钳联动试验（每两年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 
7上行超速保持装置动作试验工作正常 
8轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓坚固 
9轿厢和对重的导轨支架固定，无松动 
10轿厢和对重的导轨清洁、压板牢固 
11随行电缆无损伤 
12层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 
13轿厢称重装置准确有效 
14安全钳钳座固定，无松动 
15轿底各安装螺栓坚固

16 缓冲器固定，无松动

四、其它要求：

1、中标人在维保期间如需更换人员必须书面告知招标人，同时附更换人员相关证件。

2、中标人须保证电梯正常运转的同时，并取得国家相关职能部门年检合格证，如因维保原因未能取得年检合格证而引起一切费用和责任由中标人承担。

3、投标单位应根据本项目的情况编制详细的《电梯/扶梯/货梯维修保养方案》，并在保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话和承诺到达时间。

4、投标单位根据现场勘察及详细了解后需提供招标单位使用电梯易损易耗配件价格表。

第二部分  招标项目要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事责任，注册资金50万以上（含50万元）。

2、投标人具有省级（或以上）技术监督局颁发的电梯安装维修保养资质。

3、投标人从事本项目的电梯维护保养人员须具有资质证书。

4、投标人若非当地注册的独立法人，中标后必须在泾县范围内设有常驻的服务机构，能常年提供可靠的系统日常维护服务（签订合同时须提供房屋所有权证或者房屋租赁合同协议）。如中标后不能提供上述材料的，将被视为自动放弃中标资格。

5、投标单位需购买团体意外伤害保险及第三者责任险。

6、服务地点：泾县医院总院。

7．付款方式：无预付款，经招标单位每月考核合格后按月付款。

8、约定事项：在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以宣城市质量技术监督局鉴定结果为准。

第三部分　投标方须知

一、招标文件的阅读

1．投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，投标人投标文件将被拒收。

2．投标人对招标文件有疑问的，则必须以书面形式向招标人提出。

二、投标文件应包括下列内容：

1．法定代表人授权书（法定代表人参加的除外）；

2．投标承诺书；

3．投标报价表（加盖单位公章）；

4. 企业营业执照副本复印件（加盖单位公章，且在投标时须提供原件备查）；

5. 电梯安装维修保养资质证明复印件（加盖单位公章，且在投标时须提供原件备查）；

6．电梯维护保养人员资质证书复印件（加盖单位公章，且在投标时须提供原件备查）；

7. 投标单位技术力量及当地业绩情况简介；

8. 招标文件要求提供的其它材料。

9. 投标单位应在投标文件中用独立页面说明投标单位在维护保养期间购买的保险项目及相应的保险条款内容。

三、投标文件的签署

1．投标文件均需用A4纸打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2．投标文件应加盖骑缝章，投标文件封面和报价部分必须盖章。

3．投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由投标人加盖投标人的印章。

四、投标文件的提交

1．投标文件要1份正本1份副本。

2．招标人不接收投标人邮寄投标文件。

3．投标人应在密封袋上标明：招标人名称、招标项目名称、投标人名称。

4．所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章。

5．如果投标人未按上述要求密封及加写标记，将作无效投标文件处理。

五、投标文件提交的截止时间

1．投标人应于招标文件中规定的投标截止时间前将投标文件送至指定的投标地点。

2．招标人推迟投标截止时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

六、投标文件的修改和撤回

1．如果投标人提出修改或撤标要求，在投标截止时间前书面送达招标人，招标人可以予以接受，但不退还投标文件；

2．投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样；

七、迟交的投标文件

在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。

八、投标文件的有效性

开标时，出现下列情形之一的，投标文件应当作为无效文件：

1．投标文件未按照招标文件的要求进行制作或密封的；

2．投标文件未按规定加盖投标人印章，投标报价部分未盖章的；

3．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4 投标文件中未提供营业执照副本复印件的；

5. 投标文件中未提供电梯安装维修保养资质证明复印件；

6．投标文件中未提供电梯维护保养人员资质证书复印件的；

7. 其他没有实质性响应招标文件要求情形的。

九、各投标人应严格按照本标书中招标说明及招标项目要求中的规定要求。

十、投标人在本次招标中所承诺实施的服务、付款等其它优惠条件，可在投标文件中一并申明。

十一、投标报价应包括：在合同期内完成服务内容所需要的一切费用（含税金等）。

十二、投标文件必须按照要求制作，投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

十三、评标原则

开标后，评标委员会对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查，凡不符合有关规定或不响应文件要求的投标文件将不进入评标范围。具体方法如下：

1．评标委员会对每一个投标文件进行比较。

2．对各投标人所投服务进行比较。

3．招标人将组织审查投标文件是否完整、是否有计算错误、若发现文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。

十四、评标办法：本次招标采用符合招标需求且报价最低的为中标候选人的最低评标价法。

十五、其他注意事项

1.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

2.在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止评标。

3．授予合同

⑴中标通知

⑵签订合同

- 中标人因自身原因不能订立或履行维保合同的，取消其中标资格。

第四部分　附件----投标文件格式

（一）投标承诺书

泾县医院：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加泾县医院电梯维保项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2.我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要选择最低价的投标。

5.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：        年     月      日

（二）法 定 代 表 人 授 权 书

泾县医院：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址                                     特授权             代表我单位全权办理针对泾县医院电梯维保项目的投标活动，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

年     月    日

（三）报  价  表

报  价  表

项目：泾县医院电梯维保招标公告

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泾县医院电梯维保项目 |  | 一年 |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |

投标人（盖章）：                投标人代表（签名）：